| NET4GAS, s.r.o. | Geodetické zaměření a zpracování geodetické dokumentace | Vydání: | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stran: | 1 / 22 |
| Technický požadavek | TP_T01_05_01_01 | Účinnost od: | 1.9.2025 |

Tento technický požadavek je interním řídicím dokumentem společnosti NET4GAS, s.r.o.

Externí subjekt, kterému je tento dokument společností NET4GAS, s.r.o., předáván, se zavazuje:

1) neužívat jej za jiným účelem, než ke kterému byl dokument poskytnut a / nebo

2) neposkytovat jej třetím stranám a / nebo

3) tento dokument dále jakkoli nešířit či rozmnožovat.

V případě porušení výše uvedené povinnosti externím subjektem je společnost NET4GAS, s.r.o., oprávněna nárokovat za externím subjektem případnou vzniklou škodu.

|  | Zpracoval | Přezkoumal po věcné stránce | Přezkoumal po formální stránce | Schválil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce | Senior Spec. – GIS, Dokumentace soustavy | Manažer, Dokumentace soustavy | Specialista, ochrana dat a procesní řízení | Ředitel, Technická podpora soustavy |
| Jméno | Petr Vocetka | Aleš Novák | Zdenka Tluková | Ing. Miroslav Holý |
| Podpis | v.r. | v.r. | v.r. | v.r. |
| Datum | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 1.8.2025 |

Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |
| -------- | Nový – výchozí dokument |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …

Rozdělovník

- Originál – správce řízené dokumentace

- Zaměstnanci společnosti NET4GAS, s.r.o.

Prokazatelné seznámení s dokumentem:

- Není požadováno.

Obsah

Změnový list	2

Rozdělovník	3

Obsah	4

A	Úvod	5

B	Rozsah platnosti a kontrola	5

C	Definice pojmů a zkratek	5

D	Popis procesů a pravidel	7

D.1	Povinnosti účastníků stavby, rekonstrukce a opravy	7

D.1.1	Povinnosti investora	7

D.1.2	Povinnosti dodavatele	7

D.2	Souřadnicové systémy a přesnost měření	7

D.3	Požadavky na měřické práce v terénu	7

D.3.1	Nově budované stavby (rekonstrukce objektů)	7

D.3.1.1	Plynovody – linie	7

D.3.1.2	Základní mapa závodu	8

D.3.2	Optické kabely	8

D.3.3	Starší stavby	9

D.3.4	Předměty měření	9

D.3.4.1	Bodové pole	9

D.3.5	Technické atributy zaměřovaných prvků	9

D.4	Zpracování dat	9

D.4.1	Obsah kresby	11

D.4.1.1	Topologie a definice kresby	11

D.4.2	Struktura souborů se seznamy souřadnic bodového pole	12

D.5	Struktura souborů se zaměřenými podrobnými body a  technickými atributy	12

D.5.1	Grafické výstupy(PDF)	13

D.5.2	Digitální výstupy	13

D.6	Předávaná dokumentace	14

E	Měření, analýza, hodnocení a zlepšování procesů	14

F	Procesní model	14

G	Související dokumentace	14

G.1	Vystavené dokumenty a záznamy	14

G.2	Navazující dokumentace	15

G.2.1	Základní obecně závazné právní předpisy	15

G.2.2	Externí technické předpisy	15

G.2.3	Řídicí dokumenty Společnosti	15

H	Závěrečná a přechodná ustanovení	15

P	Přílohy	15

P.1	Předávané DGN soubory - přehled vrstev	16

P.2	Seznam podrobných bodů – atributy + vzor	17

P.3	Zakládací DGN výkresy	18

P.4	Knihovny buněk	19

P.5	Protokol o předání a převzetí geodetické dokumentace	20

P.6	Vzorový výkres podélného profilu	21

P.7	Katalog – kódy geodetických bodů	22

# Úvod

Tento technický požadavek popisuje jednotný a závazný způsob zaměření a následného zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb NET4GAS, s.r.o., tak, aby mohlo být vloženo do GIS N4G.

Dokument slouží pro zaměřování nových staveb, rekonstrukcí, přeložek, oprav a zaměření stávajících zařízení včetně vyhotovení mapových podkladů.

Text tohoto metodického pokynu vychází zejména z následujících právních předpisů:

- zákon č.200/1994 Sb.,

- vyhláška ČÚZK č.31/1995 k zákonu č.200/1994 Sb.,

- zákon č.186/2001 Sb.,

- zákon č.283/2021 Sb.

- nařízení vlády č. 159/2023 Sb.

- vyhláška č. 393/2020 Sb.

# Rozsah platnosti a kontrola

Tento technický požadavek je závazný pro všechna pracoviště NET4GAS, s.r.o., která objednávají zpracování, nebo poskytují jakoukoliv formou geodetickou dokumentaci, pro všechny provozní, obchodní, projektové a investiční složky. Pro cizí subjekty, které jako dodavatelé, nebo subdodavatelé provádějí geodetické činnosti pro NET4GAS, s.r.o.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby je podle zákona č.283/2021 Sb. (stavební zákon) povinnou součástí komplexní dokumentace každé nové stavby.

Za revizi a změny tohoto technického požadavku a postupů v něm uvedených zodpovídá ve společnosti NET4GAS, s.r.o., vlastník procesu T.01 Technická podpora, Kontrola kvality a VTR.

Za aktualizaci tohoto technického požadavku odpovídá Senior Specialista – GIS, dokumentace soustavy.

# Definice pojmů a zkratek

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| 2D | Dvourozměrný (Y,X) |
| 3D | Trojrozměrný (výkres obsahuje souřadnice Y,X,Z) |
| ČSJNS | Česká jednotná nivelační síť (geodetické výškopisné základy) |
| DGN | Základní formát výkresů Microstation |
| DOK | Dálkový optický kabel |
| DS | Dokumentace soustavy (oddělení zodpovědné za správu dat v GIS N4G) |
| GD | Geodetická dokumentace |
| GIS N4G | Geografický informační systém s daty o plynárenské soustavě v N4G |
| GPS | Globální polohový systém; získávání prostorové polohy s využitím signálů z družic |
| křížení | Vedení nebo majetek cizích správců, které křižuje nebo je v souběhu se zařízením N4G (plynovody, komunikace, el. vedení, vodní toky, produktovody,…) |
| N4G nebo též „společnost“ | NET4GAS s.r.o. |
| PBPP | Soubor geodetických bodů v přírodě trvale stabilizovaných a sloužících pro připojení měřické sítě pomocí geodetických přístrojů pro realizaci měřičských, vytyčovacích a kontrolních geodetických prací. |
| PKO | Protikorozní ochrana |
| ReÚ | region údržby (Čechy, Morava, Údržba KS) |
| S-JTSK | Souřadnicový systém používaný v ČR |
| SM, směrnice | Typ řídicího dokumentu, určuje metody, pravidla, postupy, prostředky pro výkon činností v procesech a jejich součinnost |
| SMO-5 | Státní mapa 1:5 000; je základním státním mapovým dílem velkého měřítka |
| SW Microstation | CAD software používaný geodety |
| ZBP | Soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území ČR. |
| zhotovitel | Interní i externí osoba, organizační složka nebo organizace zabezpečující v rámci smluvního vztahu vyhotovení a dodání geodetické dokumentace ve všech jejich podobách a formách pro NET4GAS, nemusí se jednat přímo o zpracovatele geodetického zaměření |
| ZMZ | Základní mapa závodu |

# Popis procesů a pravidel

Povinnosti investora a zhotovitele stavby jsou obecně stanoveny stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. a zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a souvisejícími vyhláškami v jejich platném znění.

## Povinnosti účastníků stavby, rekonstrukce a opravy

Při zpracování geodetické dokumentace musí být zajištěna prostorová návaznost na stávající data v systému GIS N4G. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen:

- vyžádat si u DS všechny dostupné podklady v území, kde bude provádět geodetické práce

- řídit se při zpracování geodetické dokumentace tímto technickým požadavkem, aby bylo možné pořízená data vložit do GIS N4G

### Povinnosti investora

Před zahájením stavebních prací poskytne investor spolu s projektovou dokumentací zhotoviteli:

- tento technický požadavek včetně všech uvedených příloh

- technické požadavky na výstavbu, opravy a renovaci kabelových tras NET4GAS, kterým je povinen se zhotovitel řídit v případě staveb souvisejících s DOK.

### Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerá geodetická dokumentace byla:

- vyhotovena podle právních úprav v jejich platném znění a požadavků investora

- ověřena oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.

- poskytnuta v odpovídajícím stavu rozpracovanosti ke kontrole pracovišti DS/ pracovišti IT (v případě DOK) nejméně týden před zahájením přejímacího řízení

- kompletně předána nejpozději k datu celkové přejímky stavby a to se zapracováním všech případných připomínek, které byly vzneseny v rámci kontroly

## Souřadnicové systémy a přesnost měření

- Geodetická dokumentace musí být vyhotovena zásadně v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.

- Polohová přesnost určení podrobných bodů trasy liniových staveb mx,y = 0,04m  mz= 0,05m

- Polohová přesnost účelových map objektů (ZMZ) mx,y,z = 0,01m

## Požadavky na měřické práce v terénu

### Nově budované stavby (rekonstrukce objektů)

#### Plynovody – linie

Při zpracování dokumentace stavby nově budovaných liniových staveb je povinnost zhotovitele dbát na zaměření veškerého plynárenského i neplynárenského zařízení, ale i samotný průběh trasy, které musí být zaměřeny zásadně před záhozem.

Nesplnění této podmínky je vážnou závadou, bránící převzetí stavby. Délka zaměřovaného úseku bude specifikována smlouvou o dílo, uzavřenou mezi zhotovitelem stavby a dodavatelem geodetických prací. Povinností zhotovitele stavby je vždy a v dohodnutých lhůtách předem vyzvat geodeta k zaměření trasy.

U potrubí je povinnost zaměřit každý obvodový svar, polohově i výškově. Včetně hloubky uložení, resp. výšky terénu. Ke každému svaru musí být doplněno jeho číslo dle kladečského deníku, aby bylo možné ho jednoznačně identifikovat a následně doplnit informace o čísle příchozí a odchozí trubky, tloušťce stěny a dalších atributech zaměřeného potrubí. Pokud zhotovitel neobdrží informace z kladečského deníku je povinen si je vyžádat u objednatele.

V obloucích se musí měřit počátek a konec oblouku, jak horizontálního, tak vertikálního. V samotném oblouku musí být body měřeny po úsecích dlouhých r/3m, kde r je poloměr oblouku.

Dále je povinností zaměřit každá výjimečná hloubka uložení, zejména u podchodů komunikací a vodních toků.

Mimo samotné vedení nově budovaného zařízení je povinnost měřit všechny orientační sloupky, chráničky, propojovací a spojovací objekty PKO, kontrolní vývody PKO, napojení kabelu PKO na plynovod, isolační spojky, stanice katodové ochrany podzemní, pozemní, nadzemní křižující i souběžné vedení (vlastních i cizích správců) včetně vzájemné výškové relace a vzdálenosti v pásmu 50m (pokud to situace dovoluje) na každou stranu od vlastního krajního vedení. Taktéž je povinnost zaměřit komunikace a vodní toky (včetně terénních zlomů), budovy, vodní plochy, povrchové znaky plynovodů a jejich ochrany, povrchové znaky ostatních správců inženýrských sítí, zeleň, terénní stupně apod.

#### Základní mapa závodu

V případě účelové základní mapy závodu (ZMZ) nadzemního objektu musí bát měření provedeno v souladu s  ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek a vzhled bodových symbolů zpracované mapy vychází z požadavků N4G uvedených v přílohách tohoto TP.

Měřické práce pro ZMZ je povinnost provádět se všemi náležitostmi, jako pro klasicky zpracovanou mapu v měřítku 1:200 proto, aby polohopis nebyl generalizován na neúnosnou míru a po zvětšení do libovolného měřítka nebyl zkreslen. Je nezbytné zaměřit všechny obvodové svary potrubí (v areálech jen od DN100). Dále musí být zaměřena veškerá technologie a stavební objekty (budovy, patky, skruže, oplocení apod.), u všech armatur je nutno vyšetřit označení, které je uvedeno na armatuře. Podzemní kabelová vedení, uložená samostatně, musí být zaměřena v celém průběhu před záhozem. Pokud souběžně vede několik podzemních vedení, musí být tato část zaměřena osou s popisem počtu kabelů a dále budou zaměřena všechna odbočující vedení s popisem a to před záhozem vedení. Pokud zhotovitel neobdrží popis počtu kabelu vedených souběžně před započetím prací, je povinen si jej vyžádat u objednatele geodetických prací. V legendě musí být uvedeno, odkud kam který kabel vede. V případě, že kabelová vedení jsou uložena do kanálů, je nutno zaměřit kanál jeho půdorysem s uvedením druhů vedení rovněž se všemi odbočkami. Je povinností zaměřit el. přípojka až k veřejné elektrické rozvodné síti a příjezdová komunikace až k napojení na státní, nebo místní komunikaci. Rovněž musí být zaměřeny zpevněné a nezpevněné plochy uvnitř areálu.

Při každém měření je nutností zaměřit také výšku okolního terénu a tyto body umístit do samostatné vrstvy (Výška terénu) v souboru body.dgn

Všechna zařízení musí být měřena na svém vrcholu, pokud není uvedeno jinak.

- SVAR – bod na vrcholu svaru

- KU – střed kulového uzávěru,

- PIG-SIG – střed ukazatele průchodu inspekčního pístu

- SP – střed zaslepovací příruby

- IS – začátek a konec isolační spojky

- KVO - kontrolní měřící vývod katodové ochrany (na terénu)

- SO – spojovací objekt PKO (na terénu)

- PO – propojovací objekt PKO (na terénu)

- AU – začátek a konec anodového uzemnění

- SKAO – střed stanice katodové ochrany

### Optické kabely

Podzemní kabelová vedení uložená samostatně, musí být zaměřena v celém průběhu a to před záhozem. Mimo charakteristické body musí být zaměřen průběh v přímých úsecích alespoň po 30m, ve směrových obloucích po úsecích dlouhých r/3[m], kde r je poloměr oblouku. Pokud souběžně vede několik podzemních vedení, musí být tato část zaměřena osou s popisem počtu kabelů, a dále budou zaměřena všechna odbočující vedení s popisem a to před záhozem vedení. Pokud zhotovitel neobdrží popis počtu kabelu vedených souběžně před započetím prací, je povinen si jej vyžádat u objednatele geodetických prací. V legendě musí být uvedeno, odkud kam který kabel vede. V případě, že kabelová vedení jsou uložena do kanálů, je povinnost zaměřit kanál jeho půdorysem s uvedením druhů vedení a rovněž se všemi odbočkami. Prvky sítě je požadováno zaměřit a zpracovat v dohodnuté konvenci (knihovna buněk a druhů čar). Prvky sítě se rozumí zejména: optické spojky, trubkové spojky HDPE, vývody signálního vodiče, chráničky/přechodky, kabelové komory, atd.

Detailní požadavky na zpracování geodetické dokumentace DOK jsou specifikovány v Technických požadavcích na výstavbu, opravy a renovaci kabelových tras NET4GAS.

### Starší stavby

U dodatečného měření liniových staveb po záhozu je nutno zachytit průběh vedení (v bezpodmínečné spolupráci se správcem zařízení, který určí průběh a hloubku vedení) v přímých úsecích alespoň po 30m, ve směrových obloucích po úsecích dlouhých r/3m, kde r je poloměr oblouku. Mimo samostatné vedení, ať již nově budovaného, či vedení po záhozu, je nutno měřit všechny orientační sloupky, propojovací objekty (PO), kontrolní vývody PKO, izolační spojky, kabelové spojky, apod.

### Předměty měření

- Trasy plynovodů (zaměřuje se vrch potrubí)

- Svary

- Vzájemné napojení plynovodů (T-kusy, montážní propoje)

- Napojení přípojky

- Redukce průměru dimenze

- Změna materiálu/tloušťky stěny

- Chráničky

- Prvky související s ochranou plynovodu (např. pytle s pískem, zátěžová sedla, panely,…)

- Čichačky

- Uzávěry

- Kontrolní vývody signalizačních vodičů

- Izolační spoje, izolační příruby

- Orientační sloupky

- Odvodňovače

- Prvky katodové ochrany (anodové uzemnění, stanice katodové ochrany, propojovací a spojovací objekty PKO, kabel)

- Vnitřek areálu N4G – kromě výše uvedeného se zaměří veškerá technologie (uzávěry, armatury, odvzdušňování armatur, příruby, návarky,…), dále budovy, oplocení, komunikace, kabelovody a další polohopis

- Trasa optických kabelů a související technologie

- Trasa metalických kabelů

- Elektropřípojky k objektům ( Armaturní uzly, Kompresní stanice, Předávací stanice, SKAO)

- Křížení – zaměřují se inženýrské sítě obnažené při výkopu (nadzemní i podzemní, příp. souběžné vedení). Pokud si geodet nebude jistý s identifikací sítě, typ inženýrské sítě určí alespoň orientačně. Označení inženýrské sítě bude provedeno popisem v seznamu souřadnic bodů.).

#### Bodové pole

Součástí předávané dokumentace musí být seznamy souřadnic použitých bodů ZBP, PBPP, ČSJNS, zejména však geodetické údaje (místopisy) dodavatelem nově zřízených stabilizovaných pevných bodů. Měřická metoda vybudování těchto nových bodů se ponechává na volbě zhotovitele, musí však být dodržena požadovaná přesnost určení polohy a výšky –  mx,y =0,04m a mz= 0,05m, stabilizace stanovisek bude provedena plastovými mezníky.

### Technické atributy zaměřovaných prvků

K zaměřeným prvkům je zhotovitel povinen zajistit si zjištění technických atributů viz. příloha P.2.

## Zpracování dat

Grafické zpracování geodetických měření je povinností provést v systému MicroStation v.8 nebo vyšší.

Pro základ tvorby kresebných souborů se používají zakládací soubory linie.dgn, zmz.dgn, pko.dgn, kabel.dgn, body.dgn, krizeni.dgn, profil.dgn (příloha P.3).

Kresebné soubory jsou mj. charakterizovány nastavením pracovních jednotek:

- hlavní jednotky (Master Units)=m

- vedlejší jednotky (Position Units)=mm

- vedlejší jednotky na hlavní (Sub-units per Master Units)=1000

- základní jedn. na vedlejší (Position Units per Sub Units)=1

Systém MicroStation standardně využívá pravotočivý kartézský souřadnicový systém. Pro systém S-JTSK je tedy využívána kresba ve třetím kvadrantu, tzn. používá se obrácená orientace souřadnicových os (hodnoty Y,X  se uvádějí se záporným znaménkem)

Dále je v zakládacích souborech nastaven globální počátek souřadnic, standardně na hodnotu (2147483648, 2147483648, 0).

Pro předání je zhotovitel povinen u každého výkresu provést následující nastavení:

- aktivuje pohled č. 1 se zobrazením celého výkresu, ostatní pohledy nejsou aktivní,

- odpojeny všechny referenční výkresy,

- aktivní maximalizovaný pohled č. 1 a v něm zobrazen celý výkres,

- zapnuty všechny vrstvy ve všech pohledech,

- v atributech pohledu zapnuté vyplněné plochy.

Výkres musí být zkomprimován funkcí MicroStation a nastavení musí být uloženo.

Zaměření musí být děleno do souborů dle jednotlivých skupin zařízení.

Typy a názvy předávaných souborů GD:

Soubor :		 					Název souboru:

1. Liniová část							linie.dgn

2. Protikorozní ochrana						pko.dgn

3. Základní mapa nadzemních objektů				zmz.dgn

4. Křižující vedení, polohopis					krizeni.dgn

5. Optický kabel						opt_kabel.dgn

6. Měřené body							body.dgn

7. Geodetický profil						profil.dgn

8. Seznam souřadnic podrobných bodů				pbody.xlsx

9. Seznam souřadnic použitých bodů ZBP, PBPP		zbp.txt

10. Technická zpráva						tech_zpr.doc

12. Schémata optického kabelu					volitelný formát (dgn, dwg)

V případě aktualizace objektů ZMZ musí být nové měření zapracováno nejen do souboru zmz.dgn, body.dgn, pbody.xlsx, ale také do souborů obsahujících kompletní historická měření v konkrétním objektu. Pokud zhotovitel tyto soubory v poslední verzi neobdrží je povinen si je vyžádat od objednatele. Taktéž je zhotovitel povinen si ověřit, že pracuje s poslední verzí těchto souborů u DS N4G!.

Při aktualizaci stávajících souborů je povinnost dbát na jedinečnost čísla bodu. To znamená, že v kompletním souboru s body bude číslo bodu použito pouze jednou.

Při likvidaci (demontáži) zařízení je povinností zhotovitele likvidované zařízení z výkresu odstranit!

### Obsah kresby

- Kresba ve všech výkresech musí být kreslena jednotně tloušťkou čáry 0, pokud není v definici určena tloušťka jiná.

- Bodové značky jsou definovány v knihovnách mz.cel, linie.cel, pko.cel, krizeni.cel, pbpp.cel, kabel.cel . Kreslí se typem čáry MicroStation plná implicitní 0.

- V souborech vytvořených dle tohoto metodického pokynu je povoleno použití pouze knihovny značek uvedené v tomto metodickém pokynu.

- Texty musí být kresleny typem čáry MicroStation plná implicitní 0. Vztažný bod textu musí být vlevo dole, pokud není uvedeno jinak.

- Popisy musí být v českém jazyce včetně diakritiky (používaná kódová stránka 1250)

- Velikosti značek, textů a kót uvedené v tabulkách struktury jednotlivých souborů jsou navrženy pro měřítko 1:1000. Je proto nutné při tvorbě kresby v jiném měřítku tyto hodnoty přepočítat.

- Vlastnosti prvků musí mít nastavené i následující všeobecné atributy: 
třídu primární, neuzamknutý,  nájezduschopný, závislý na pohledu.

- Do jednoho výkresu je povoleno umístit pouze pouze prvky v jednom měřítku

Přehled měřených prvků a jejich rozdělní do vrstev, velikost písma, typy čar a další pravidla zpracování jsou detailně popsána v příloze P.1 následovně:

| Prvek | DGN soubor | Záložka |
| --- | --- | --- |
| ZMZ | zmz.dgn | A - Mapa závodu |
| Bodové pole | body.dgn | B - Bodové pole |
| PKO | pko.dgn | C - PKO |
| Křížení | krizeni.dgn | D Polohopis – křížení |
| Linie | linie.dgn | E Liniová část |
| Profil | profil.dgn | F Profil |
| Optika | opt_kabel.dgn | G - Optický kabel |

#### Topologie a definice kresby

Pro vytváření kresby jsou povoleny pouze typy prvků kompatibilní s typy systému MicroStation  V8:

- buňka (Cell – 2) – bodová, nesdílená

- úsečka (Line – 3)

- lomená čára (Line String – 4)

- složený řetězec (Complex String – 12)

- text (Text – 17)

V kresbě se nesmí vyskytovat:

- úsečky nulové délky, výjimku tvoří výkres body.dgn

- úsečky, oblouky či křivky kratší než 21 cm (10 cm v ZMZ) - platí i pro úsečky, které jsou součástí lomené čáry, resp. prvky, které jsou součástí komplexních. Z toho vyplývá, že nebudou zaměřovány a zobrazovány podrobné tvary (výstupky), u nichž nejkratší délka spojnice podrobných bodů nepřesáhne 21 cm (10 cm v ZMZ).

- duplicitní prvky provedené stejnou liniovou nebo bodovou značkou, duplicitní texty

- nedotahy (přesahy) objektů

- nesoulad koncových bodů dvou objektů

- v případě liniových prvků stejného typu čáry neexistence lomového bodu na objektu 
v místě koncového bodu jiného objektu; nevyžaduje se v ZMZ.dgn

- křížení dvou objektů bez existence lomových bodů v místě křížení na obou prvcích (nevyžaduje se v ZMZ.dgn)

- Souřadnice lomových nebo definičních bodů jednotlivých prvků musí být uváděny v  metrech na dvě desetinná místa, tj. s přesností na centimetry.

- Pro každý lomový bod v linie.dgn, pko.dgn, body.dgn krizeni.dgn a opt_kabel.dgn musí existovat odpovídající bod v seznamu souřadnic.

- Každý liniový prvek, znázorňující trasu plynovodu/kabelu, musí být ukončen bodovou značkou, nebo musí navazovat na nejméně dvě další části trasy.

- Bodové značky, které představují zařízení umístěné na trase plynovodu/kabelu, musí být ve výkresu umístěny svým vztažným bodem na lomový bod trasy plynovodu/kabelu.

- V případě křížení trasy plynovodu/kabelu a inženýrských sítí musí být zaměřeny a zobrazeny lomové body na obou liniových prvcích.

### Struktura souborů se seznamy souřadnic bodového pole

Seznamy souřadnic použitých bodů ZBP, PBPP, ČSJNS musí být předány v souboru zbp.txt.

Struktura txt souboru:

1. # Nadpis:	Seznam souřadnic použitých bodů ZBP, PBPP, ČSJNS a nově zřízených stabilizovaných pevných bodů

2. # Text	Číslo zakázky

3. # Text	Název lokality

4. # Záhlaví :    č.b.	Y	X	Z	Popis

5. Seznam hodnot

Všechny komentářové řádky musí být uvozeny znakem #.

Popis musí být uvozen znakem *.

Příklad souboru :

#Seznam souřadnic použitých bodů ZBP, PBPP, ČSJNS a nově zřízených stabilizovaných pevných bodů

#Zakázka č.: 61 108 94

#Lokalita : Dolní  - Horní

#Č.bodu	Y		X		Z	Popis

#Body ZBP :

943050024  601540.63  1197297.46  514.12  *TB

943050025  598973.30  1197089.87  554.43  *OB

943050026  603118.10  1198384.96  212.05  *ZB

944250010  598561.02  1193318.71  195.88  *ZHB

#

#Body PBPP :

501  602222.55  1195881.50  176.93

502  602204.87  1196088.23  179.63

#

#Nové body :

4001  602542.25  1197434.69  191.30

4003  602196.12  1196490.00  191.20

4004  602481.89  1197120.05  191.25

### Struktura souboru se seznamy souřadnic podrobných bodů  a technickými informacemi o měřených  objektech

Souřadnice zaměřených podrobných bodů budou předány ve formátu XLSX. Struktura souboru včetně předávaných popisných informací je zpracována spolu se vzorovými daty v příloze P.2.

Body „zařízení N4G“, „křížení“ a „mapa závodu“ musí být na oddělených listech. Pokud se bude jednat o rozsáhlou stavbu, každá skupina zařízení (*.dgn) musí mít vlastní soubor s podrobnými pbody.xlsx.

Body „ zařízení N4G“ budou rozděleny do těchto kategorií (sloupec – „skupiny bodů“):

- linie - svar

- linie - zařízení

- chráničky

- izolace

- mapa závodů

- katodová ochrana

- optika

U nových liniových staveb musí zhotovitel doplnit k souřadnicím svarů jejich čísla dle kladečského deníku. Pokud zhotovitel neobdrží informace z kladečského deníku je povinen si je vyžádat u objednatele.

Dále musí být doplněny také informace o čísle příchozí a odchozí trubky, tloušťce stěny a dalších známých atributech zaměřeného potrubí.  U křížení musí být doplněny údaje o typu vedení a správce, pokud je znám.

## Předávaná dokumentace

### Geodetický dokumentace skutečného provedení stavby (PDF)

Součástí předávané geodetické dokumentace skutečného provedení stavby musí být výsledný elaborát, který obsahuje tyto podklady:

- technickou zprávu

- kontrolní tisky situace ve vhodném měřítku

- pokud není domluveno při zadání zakázky s oddělením DS jinak, průběh trasy nově budovaných plynovodů bude podle zaměření skutečného provedení stavby zobrazen do mapových listů SM 5 v měřítku 1 : 5000. Trasa plynovodu bude zakreslena plnou čarou (typ 0, tl.2, barva 5 - modrofialová). Číslování bodů je průběžné bez ohledu na klad mapových listů. Každý bod je znázorněn tečkou a číslem bodu (barva 5).

- digitální zpracování dat podle tohoto technického požadavku (výkresové soubory, seznamy souřadnic)

- vyplněný protokol o předání a převzetí geodetické dokumentace (viz příloha P6)

Všechny předávané materiály elaborátu musí být ověřeny a podepsány autorizovaným zeměměřickým inženýrem, v souladu s požadavky zákona č.200/1994 Sb.

### Digitální výstupy

Všechny grafické soubory je povinen zhotovitel odevzdat ve formátu dgn (2D výkres). Používá se standardní tabulka barev COLOR.tbl, která je obsahem SW MicroStation. Primárně misí být použita verze MicroStation V8 nebo vyšší.

Souřadnice lomových nebo definičních bodů jednotlivých prvků sítí musí být uváděny v metrech s přesností na centimetry.  Rozdělení souboru do vrstev a barev se řídí přílohou P.1 tohoto metodického pokynu.

V souborech se nesmí vyskytovat žádné chybné prvky.

Textové soubory seznamů souřadnic jsou ve formátu *.txt, *.xlsx (viz kapitola D.4). Technické zprávy apod. jsou předávány ve formátu *.doc a *.pdf.

Digitálně zpracovaná část geodetické dokumentace musí být předána elektronickou poštou.

Adresa pro zasílání dat je gis@net4gas.cz. Pouze v případě velkého objemu dat, které nelze zaslat elektronickou poštou je zhotovitel povinen si vyžádat odkaz pro uložení digitálně zpracovaná část geodetické dokumentace od DS N4G, oznámení o nahrání dat na zaslané úložiště zašle zhotovitel taktéž na adresu gis@net4gas.cz.

### Digitální technická mapa kraje

Jsou-li součástí stavby objekty základní prostorové situace je povinností geodeta zhotovitele tyto data zpracovat dle vyhlášky „č.393/2020 Sb.“ a ve výměnném formátu je předat do digitální technické mapy kraje.

# Související dokumentace

## Vystavené dokumenty a záznamy

| Název dokumentu | Forma („P“ – papírová / „E“ – elektronická) | Zpracovatel | Místo uložení | Doba uchování |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Navazující dokumentace

### Základní obecně závazné právní předpisy

Rozumí se ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně všech novelizací, kterými se tyto zákony, vyhlášky mění a doplňují:

- zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon

- zákon č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

- vyhláška č.31/1995 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

- zákon č.186/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 159/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

- vyhláška č. 393/2020 Sb., Vyhláška o digitální technické mapě kraje

### Externí technické předpisy

- ČSN 01 3410, mapy velkých měřítek, základní a účelové mapy

### Řídicí dokumenty Společnosti

Směrnice:

- SM_T01_05_01 Dokumentace soustavy

Technické požadavky:

- TP_D02_00_01_01 Technické požadavky na výstavbu, opravy a renovaci kabelových tras NET4GAS

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Tento technický požadavek nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

# Přílohy

P.1	Předávané DGN soubory - přehled vrstev	16

P.2	Seznam podrobných bodů – atributy + vzor	17

P.3	Zakládací DGN výkresy	18

P.4	Knihovny buněk	19

P.5	Protokol o předání a převzetí geodetické dokumentace	20

P.6	Vzorový výkres podélného profilu	21

P.7	Katalog – kódy geodetických bodů	22

  - Předávané DGN soubory - přehled vrstev

  - Seznam podrobných bodů – atributy + vzor

  - Zakládací DGN výkresy

  - Knihovny buněk

  - Protokol o předání a převzetí geodetické dokumentace

  - Vzorový výkres podélného profilu

  - Katalog – kódy geodetických bodů

| Popis bodu | ZkratkaKód |
| --- | --- |
| svar | SVAR |
| kulový kohout | KU |
| šoupě chránička-začátek | SOUPE CH-Z |
| chránička-konec | CH-K |
| chránička na kabelu-začátek | CH-KAB-Z |
| chránička na kabelu-konec | CH-KAB-K |
| čichačka | CICH |
| brzdný blok | BBL |
| odvodňovač | ODV |
| orientační sloupek | OS |
| UPJ=pig-sig | PIG-SIG |
| komora začátek | KOM-Z |
| komora konec | KOM-K |
| SO=spojovací objekt | SO |
| PO=propojovací objekt | PO |
| redukce dimenze | RED |
| odfukovací trubka=komín DN= | KOM |
| izolační spojka | IS |
| Přírubový spoj | PR |
| vrchní přechod-začátek | PRE-Z |
| vrchní přechod-konec | PRE-K |
| slepá příruba DN= | SP |
| teploměrná jímka | TJ |
| SMM=sdružené měřicí místo | SMM |
| čidlo T | T |
| čidlo P | P |
| čidlo Q | Q |
| Návarek(BON) | BON |
| dýnko DN= | DNO |
| Odbočka tvarovka | OD-T |
| Stopple tvarovka | STOPPLE |
| kontrolní vývod = KVO | KVO |
| SKAO | SKAO |
| SED=stanice el. drenáže | SED |
| AU=anodové uzemnění-začátek | AU-Z |
| AU=anodové uzemnění-konec | AU-K |
| Trafostanice | TR |
| Elektroměr | EM |
| Bleskojistka | BJ |
| bod na trase | BOD |
| lomový bod horizontální | LBH |
| lomový bod vertikální | LBV |
| bod křížení Popis sonda a vzorek PKO | KRIZ VZOREK |
| napájecí bod PKO na potrubí | NA-BOD |